## 最终表格
调研报价单
一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2026年空调机深度清洗项目
二、项目要求: 1、公司承诺提供的服务满足区健康中心空调深度清洗要求。 2、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。 3、项目期限：按区健康中心的需求时间清洗完毕。
三、项目规模：（按实结算）
四、清洗要求： 1.使用专用的工具、器械设备对空调滤网及顶盖、排风网进行清洗。清洗后拆卸的部件应恢复到原来的位置； 2.清洗工作应分时间段、分区域进行； 3.高压清洗机对空调内机翅片表冷器、贯流风轮、接水槽、送、回循环风道进行高压彻底深层除尘清洗；强制剥离顽固污及尘粒，确保空调供冷、暖送风符合卫生标准； 4.高压疏通空调排水管路，尽最大可能降低开机制冷漏水现象； 5.配合专用清洗剂高压清洗室外主机冷疑器、风轮、风机、进风、吹风道、外壳等； 6.重新紧固组装空调各大部件，排除开机噪现象； 7.调试开机测试空调各式运转叁数，确保排除空调显性小修故障。 清洗效果要求：清洗后空调无有污迹。
五、消毒要求： 1.过滤网、顶盖等可采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法； 2.重复使用的部件首选季铵盐类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化氢类消毒剂； 3.拆卸室内机壳使用季铵盐类消毒剂擦拭高压清洗 ； 4.对空调内机滤尘网、翅片表冷器、贯流风轮、接水槽、送、回循环风道使用季铵盐类消毒剂雾化喷淋彻底消毒25分钟。 消毒效果要求：1.空调内外表面细菌、真菌总数均应小于100CFU/cm²，且不能检出致病微生物；2.清洗消毒完成后7日内，由中标单位委托第三方检测机构进行现场采样检测，并出具具有CMA标志的合格的卫生学评价报告（检测费用由中标单位支付）。
六、资质要求： 1.公司需具备设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调类） 或集中空调通风系统清洗消毒维保机构能力等级证书等相关行业资质； 2.操作人员需持有制冷与空调作业证、低压电工证、高处作业证等特种作业操作证。
七、质保期：不低于1年，自取得合格的CMA检测报告且经过采购人验收合格之日起计算。质保期内若上级单位检查或其他第三方检测机构检测不合格的，中标单位须免费整改至取得合格的CMA检测报告（检测费用由中标单位支付）。
八、空调总数量统计
序号 | 型号/匹数 |  |  | 数量（台） | 单价 | 合计
1 | 1-2P挂机室内机 |  |  | 15
2 | 1-2P挂机整机 |  |  | 253
3 | 风管室内机 |  |  | 137
4 | 3-5P风管机整机 |  |  | 31
5 | 3-5ｐ柜机整机 |  |  | 41
6 | 3-5ｐ天花机室内机 |  |  | 3
7 | 3-5ｐ天花机整机 |  |  | 26
8 | 多联中央空调室外机 |  |  | 16
9 | 洁净中央空调（含4个送风口、1个吊柜、1台主机） |  |  | 1
合计： |  |  |  | 523
九、项目费用明细
楼层 | 部门 | 型号 | 数量（台） | 单价（元） | 金额（元） | 备注
市桥口腔门诊
二至三楼 | 市桥口腔门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 31
小计： |  |  | 31
健康管理楼
一楼 | 采血区 | 3-5ｐ柜机整机 | 3
一楼 | 健康管理门诊 | 3-5ｐ风管机整机 | 2
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
|  | 1-2ｐ挂机整机 | 5
一楼 | 内、外科 | 1-2ｐ挂机整机 | 6
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 妇科 | 1-2ｐ挂机整机 | 5
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 大厅 | 3-5ｐ风管机整机 | 4
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
一楼 | 智慧检查区 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
一楼 | 放射科MR室、 DR室 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
一楼 | 注射室、更衣室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
一楼 | CT1室、CT2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 技工办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
一楼 | 公共卫生间 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
负一楼 | 餐厅 | 3-5ｐ柜机整机 | 3
负一楼 | 放射科办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
负一楼 | 资料整理室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 功能检查区 | 1-2ｐ挂机整机 | 11
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
二楼 | 消化内镜中心 | 1-2ｐ挂机整机 | 5 |  |  | （天花机5台，其中一台在内镜中心候诊区）
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 5
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
二楼 | 大堂 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 1
二楼 | 卫生间 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
二楼 | 机房重地 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
二楼 | 消洗室、肺功能检查室、心血管健康管理门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
二楼 | 五官科、口腔科 | 1-2ｐ挂机整机 | 9
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
二楼 | 超声检查区 | 1-2ｐ挂机整机 | 16
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 3
三楼 | 特检2区 | 1-2ｐ挂机整机 | 5
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 1
三楼 | 采血室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 放射科骨密度1、2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
三楼 | 大堂办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 6外科 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 7内科 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 8五官科 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 9随访中心 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 公共卫生间 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 13超声一室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 15女更衣室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 16口腔科 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 17超声2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 18超声3室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 19超声5室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 20妇科 | 1-2ｐ挂机整机 | 4
三楼 | 23经颅多普勒检查 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 25无创动脉硬化检测 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 26心电图室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 27肺功能检查室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 28血压身高体重 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 餐厅 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 3
三楼 | 大堂 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 3
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
三楼 | 检验科 | 1-2ｐ挂机整机 | 4
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 6
|  | 洁净中央空调（含4个送风口、1个吊柜、1台主机） | 1
四楼 | 顶楼机房 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
小计： |  |  | 180
康复楼
一楼 | 高压氧 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
一楼 | 成人接种门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
|  | 3-5ｐ天花机室内机 | 3
|  | 多联中央空调室外机 | 1
一楼 | 门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 8
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
一楼 | 西药房 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
一楼 | 药剂科办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
一楼 | 药品耗材仓库 | 1-2ｐ挂机整机 | 5
二楼 | 中医治未病科1、2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 3
二楼 | 消洗间、医疗废物暂存间 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
二楼 | 物理因子治疗1、2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
二楼 | 心脏康复中心 | 3-5ｐ柜机整机 | 1
二楼 | 骨质疏松治疗室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 言语治疗室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 吞咽治疗室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 物理治疗室 | 3-5ｐ柜机整机 | 5
二楼 | 针灸推拿1、2、3、4室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 3
二楼 | 康复平定室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 传统康复VIP室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 女值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 男值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 配药室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 主任、护士长办公室（含过道） | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 302室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 303室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 304室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 305室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 306室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 307室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 308室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 309室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 310室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 311室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 312室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 313室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 314室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 315室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 316室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 317室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 318室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 319室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 320室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 321室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 301室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 谈话间 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 护士站 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1 |  |  | 五台室内挂机共用2台多联室外主机
| 配药室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 医生办公室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 治疗室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 医护缓冲区 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 2
三楼 | 重症监护室 | 3-5ｐ柜机整机 | 3
|  | 1-2ｐ挂机室内机 | 5
|  | 多联中央空调室外机 | 1
四楼 | 医生办公室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 2
| 开水房 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
四楼 | 配药室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 治疗室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
四楼 | 主任、护士长办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 女值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 男值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 护士站 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 424室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 401室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 402室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 403室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 404室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 405室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 406室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 407室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 408室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 409室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 410室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 411室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 412室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 413室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 414室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 415室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 416室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 417室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 418室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 419室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 420室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 421室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 422室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 423室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 425室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
五楼 | 电梯机房 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
五楼 | 楼顶办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
五楼 | 病案室、图书室 | 3-5ｐ柜机整机 | 2
五楼 | 办公室（二甲评审办公室、外围办公室等） | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 3
小计： |  |  | 143
康复门诊部
一楼 | 中西药房 | 3-5ｐ天花机整机 | 2
一楼 | 大堂 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 诊室（前） | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 注射室 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 诊室（后） | 1-2ｐ挂机整机 | 2
一楼 | 艾灸室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
一楼 | 工作间 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | ①室 | 3-5ｐ柜机整机 | 2
二楼 | VIP室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | ②室、艾灸室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
二楼 | ③室VIP | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | ③室 | 3-5ｐ柜机整机 | 1
二楼 | ③主医生办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
小计： |  |  | 20
桃园康复区
10号楼 | MDV-260W/DSN1-F1T（E1） | 多联中央空调室外机 | 1
| 1-2楼 | 风管室内机 | 7
9号楼二楼 | MDV-785W/D2SN1-8X3（T） | 多联中央空调室外机 | 1
| 1-3楼 | 风管室内机 | 23
8号楼 | MDV-560W/D2SN1-8V3（3） | 多联中央空调室外机 | 1
| 1-2楼 | 风管室内机 | 15
7号楼 | MDV-504W/D2SN1-8u3（I） | 多联中央空调室外机 | 1
| 1-2楼 | 风管室内机 | 13
小计： |  |  | 62
蓬莱康复区
1号楼 | MDV-615W/D2SN1-8V3（T） | 多联中央空调室外机3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 1-3楼 | 风管室内机 | 17
2号楼 | MDV-615W/D2SN1-8V3（T） | 多联中央空调室外机 | 1
| 1-2楼 | 风管室内机 | 9
3号楼 | MDV-160W/DW1-8F1T（E1） | 多联中央空调室外机 | 1
| 首层 | 风管室内机 | 4
|  | 1-2ｐ挂机整机 | 2
5号楼 | MDV-1170W/D2SN1-8X3（T） | 多联中央空调室外机 | 1
| 1-3楼 | 风管室内机 | 33
6号楼 | MDV-400W/D2SN1-8u3（T） | 多联中央空调室外机 | 1
| 1-2楼 | 风管室内机 | 10
11号楼 | MDV-224W/D2SN1FIT（E1） | 多联中央空调室外机 | 1
|  | 风管室内机 | 6
小计： |  |  | 87
合计 |  |  | 523

## 台账明细
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）空调机深度清洗项目
一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）空调机深度清洗项目
二、项目要求:
1、公司承诺提供的服务满足区健康中心空调深度清洗要求。
2、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。
3、项目期限：按区健康中心的需求内清洗完毕。
三、项目规模：（按实结算）
四、清洗要求：1.使用专用的工具、器械设备对空调滤网及顶盖、排风网进行清洗。清洗后拆卸的部件应恢复到原来的位置； 2.清洗工作应分时间段、分区域进行； 3.高压清洗机对空调内机翅片表冷器、贯流风轮、接水槽、送、回循环风道进行高压彻底深层除尘清洗；强制剥离顽固污及尘粒，确保空调供冷、暖送风符合卫生标准； 4.高压疏通空调排水管路，尽最大可能降低开机制冷漏水现象； 5.配合专用清洗剂高压清洗室外主机冷疑器、风轮、风机、进风、吹风道、外壳等； 6.重新紧固组装空调各大部件，排除开机噪现象； 7.调试开机测试空调各式运转叁数，确保排除空调显性小修故障。 清洗效果要求：清洗后空调无有污迹。
五、消毒要求：1.过滤网、顶盖等可采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法； 2.重复使用的部件首选季铵盐类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化氢类消毒剂； 3.拆卸室内机壳使用季铵盐类消毒剂擦拭高压清洗 ； 4.对空调内机滤尘网、翅片表冷器、贯流风轮、接水槽、送、回循环风道使用季铵盐类消毒剂雾化喷淋彻底消毒25分钟。 消毒效果要求：1.空调内外表面细菌、真菌总数均应小于100CFU/cm²，且不能检出致病微生物； 2.清洗消毒完成后7日内，由中标单位委托第三方检测机构进行现场采样检测，并出具具有CMA标志的合格的卫生学评价报告（检测费用由中标单位支付）。
六、资质要求：1.公司需具备设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调类） 或集中空调通风系统清洗消毒维保机构能力等级证书等相关行业资质； 2.操作人员需持有制冷与空调作业证、低压电工证、高处作业证等特种作业操作证。
七、质保期：不低于1年，自取得合格的CMA检测报告且经过采购人验收合格之日起计算。质保期内若上级单位检查或其他第三方检测机构检测不合格的，中标单位须免费整改至取得合格的CMA检测报告（检测费用由中标单位支付）。
八、项目费用明细
楼层 | 部门 | 型号 | 数量（台） | 单价（元） | 金额（元） | 备注
市桥口腔门诊
二至三楼 | 市桥口腔门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 31
小计： |  |  | 31
健康管理楼
一楼 | 采血区 | 3-5ｐ柜机整机 | 3
一楼 | 健康管理门诊 | 3-5ｐ风管机整机 | 2
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
|  | 1-2ｐ挂机整机 | 5
一楼 | 内、外科 | 1-2ｐ挂机整机 | 6
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 妇科 | 1-2ｐ挂机整机 | 5
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 大厅 | 3-5ｐ风管机整机 | 4
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
一楼 | 智慧检查区 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
一楼 | 放射科MR室、 DR室 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
一楼 | 注射室、更衣室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
一楼 | CT1室、CT2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 技工办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
一楼 | 公共卫生间 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
负一楼 | 餐厅 | 3-5ｐ柜机整机 | 3
负一楼 | 放射科办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
负一楼 | 资料整理室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 功能检查区 | 1-2ｐ挂机整机 | 11
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
二楼 | 消化内镜中心 | 1-2ｐ挂机整机 | 5 |  |  | （天花机5台，其中一台在内镜中心候诊区）
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 5
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
二楼 | 大堂 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 1
二楼 | 卫生间 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
二楼 | 机房重地 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
二楼 | 消洗室、肺功能检查室、心血管健康管理门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
二楼 | 五官科、口腔科 | 1-2ｐ挂机整机 | 9
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
二楼 | 超声检查区 | 1-2ｐ挂机整机 | 16
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 3
三楼 | 特检2区 | 1-2ｐ挂机整机 | 5
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 1
三楼 | 采血室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 放射科骨密度1、2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
三楼 | 大堂办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 6外科 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 7内科 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 8五官科 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 9随访中心 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 公共卫生间 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 13超声一室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 15女更衣室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 16口腔科 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 17超声2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 18超声3室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 19超声5室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 20妇科 | 1-2ｐ挂机整机 | 4
三楼 | 23经颅多普勒检查 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 25无创动脉硬化检测 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 26心电图室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 27肺功能检查室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 28血压身高体重 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 餐厅 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 3
三楼 | 大堂 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 3
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 2
三楼 | 检验科 | 1-2ｐ挂机整机 | 4
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 6
|  | 洁净中央空调（含4个送风口、1个吊柜、1台主机） | 1
四楼 | 顶楼机房 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
小计： |  |  | 180
康复楼
一楼 | 高压氧 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
一楼 | 成人接种门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 3
|  | 3-5ｐ天花机室内机 | 3
|  | 多联中央空调室外机 | 1
一楼 | 门诊 | 1-2ｐ挂机整机 | 8
|  | 3-5ｐ风管机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
一楼 | 西药房 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
一楼 | 药剂科办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
一楼 | 药品耗材仓库 | 1-2ｐ挂机整机 | 5
二楼 | 中医治未病科1、2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ天花机整机 | 3
二楼 | 消洗间、医疗废物暂存间 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
二楼 | 物理因子治疗1、2室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
二楼 | 心脏康复中心 | 3-5ｐ柜机整机 | 1
二楼 | 骨质疏松治疗室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 言语治疗室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 吞咽治疗室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 物理治疗室 | 3-5ｐ柜机整机 | 5
二楼 | 针灸推拿1、2、3、4室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 3
二楼 | 康复平定室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | 传统康复VIP室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 女值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 男值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 配药室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 主任、护士长办公室（含过道） | 1-2ｐ挂机整机 | 2
三楼 | 302室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 303室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 304室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 305室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 306室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 307室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 308室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 309室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 310室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 311室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 312室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 313室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 314室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 315室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 316室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 317室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 318室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 319室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 320室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 321室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 301室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 谈话间 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
三楼 | 护士站 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1 |  |  | 五台室内挂机共用2台多联室外主机
| 配药室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 医生办公室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 治疗室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 医护缓冲区 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 2
三楼 | 重症监护室 | 3-5ｐ柜机整机 | 3
|  | 1-2ｐ挂机室内机 | 5
|  | 多联中央空调室外机 | 1
四楼 | 医生办公室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 2
| 开水房 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
四楼 | 配药室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
| 治疗室 | 1-2ｐ挂机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
四楼 | 主任、护士长办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 女值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 男值班室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 护士站 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 424室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 401室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 402室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 403室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 404室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 405室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 406室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 407室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 408室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 409室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 410室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 411室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 412室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 413室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 414室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 415室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 416室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 417室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 418室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 419室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 420室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 421室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 422室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 423室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
四楼 | 425室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
五楼 | 电梯机房 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
五楼 | 楼顶办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
五楼 | 病案室、图书室 | 3-5ｐ柜机整机 | 2
五楼 | 办公室（二甲评审办公室、外围办公室等） | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 3
小计： |  |  | 143
康复门诊部
一楼 | 中西药房 | 3-5ｐ天花机整机 | 2
一楼 | 大堂 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 诊室（前） | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 注射室 | 3-5ｐ天花机整机 | 1
一楼 | 诊室（后） | 1-2ｐ挂机整机 | 2
一楼 | 艾灸室 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 1
一楼 | 工作间 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | ①室 | 3-5ｐ柜机整机 | 2
二楼 | VIP室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | ②室、艾灸室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
|  | 3-5ｐ柜机整机 | 2
二楼 | ③室VIP | 1-2ｐ挂机整机 | 1
二楼 | ③室 | 3-5ｐ柜机整机 | 1
二楼 | ③主医生办公室 | 1-2ｐ挂机整机 | 1
小计： |  |  | 20
桃园康复区
10号楼一楼 | 通道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 2
10号楼二楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 2
| 33-34床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 35-36床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 37-38床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
9号楼一楼 | 大厅 | 3-5ｐ风管机室内机 | 5
| 治疗室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 处置室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
9号楼二楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 2
| 骨关节康复治疗室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
| 医生办公室4 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 医生办公室3 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 护士办公室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 主任办公室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 护士长办公室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
9号楼三楼 | 护士值班室1 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 护士值班室2 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 示教室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
|  | 多联中央空调室外机 | 1
8号楼一楼 | 开水房 | 3-5ｐ天花机室内机 | 1
| 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
| 17、18床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 19、20床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 21、22床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 23、24床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
8号楼二楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
| 25、26床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 27、28床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 29、30床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 31、32床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
7号楼一楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 1-8床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 4
7号楼二楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
| 9-16床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 4
| 康复训练室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
|  | 多联中央空调室外机 | 1
小计： |  |  | 64
蓬莱康复区
1号楼 | 1-3楼 | 3-5ｐ风管机室内机 | 11
|  | 多联中央空调室外机 | 1
2号楼一楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 2
| 23床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 24、25床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 26、27床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 开水房 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
2号楼二楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 28床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 29床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
3号楼 | 整栋 | 1-2ｐ挂机整机 | 2
|  | 送风口数量 | 4
|  | 多联中央空调室外机 | 1
5号楼一楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
| 观察室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 茶水间 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 治疗室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 外置室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 护士站 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 医生办公室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 示教室 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
5号楼二楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 4
| 30、31床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 32-43床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 6
5号楼三楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 3
| 44-51床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 4
|  | 多联中央空调室外机 | 1
6号楼一楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 2
| 52、53床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 54、55床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 56、57床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
6号楼二楼 | 过道 | 3-5ｐ风管机室内机 | 2
| 59、60床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
| 61、62床 | 3-5ｐ风管机室内机 | 1
|  | 多联中央空调室外机 | 1
11号楼 | 整栋 | 送风口数量 | 6
|  | 多联中央空调室外机 | 1
小计： |  |  | 75
合计 |  |  | 513

## 总数量
总数量统计
序号 | 型号/匹数 | 数量（台） | 单价 | 合计
1 | 1-2P挂机室内机 | 15
2 | 1-2P挂机整机 | 253
3 | 3-5P风管机室内机 | 116
4 | 3-5P风管机整机 | 31
5 | 3-5ｐ柜机整机 | 41
6 | 3-5ｐ天花机室内机 | 4
7 | 3-5ｐ天花机整机 | 26
8 | 10匹多联中央空调室外机 | 16
9 | 送风口数量 | 10
10 | 洁净中央空调（含4个送风口、1个吊柜、1台主机） | 1
合计 |  | 513