致：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

报价单

一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）蓬莱区和桃源区电梯维保项目

二、项目要求

1、________________公司承诺提供的服务满足区健康中心电梯维保要求。

2、供应商提供每台电梯保额为        元的“特种设备责任保险”第三方责任险。

3、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。

4、项目期限：2026年9月29日至2027年12月31日。

5、供应商在维保过程中，如给区健康中心环境造成破坏，应恢复原状，造成区健康中心其它损失的应承担赔偿责任。

6、供应商在维保过程中，应当采取相应安全防范措施，不得影响中心场地日常管理秩序。清洁干净现场场地。

7、在电梯维保合同有效期内，若电梯因长期停用（连续停用超过30天）、拆除或因其他原因确无需继续维保的，维保服务费用按实际提供维保服务的月份进行结算，停用期间不收取维保费用。

三、项目内容

1、供应商进行电梯维护保养时，应尽量安排在非客流高峰时段进行，以避免影响区健康中心正常经营及客人使用，具体维保时间由双方协商确定方可开展维保作业；

2、供应商应于每次维保前三日向区健康中心提交电梯维护保养计划，经确认后方可实施。维保计划应至少包含本次维保的具体电梯台数、计划维保日期及预计起止时间、维保项目类别（半月保/季度保/半年保/年度保）、维保作业人员安排等。

3、供应商提供每月2次的预防性保养服务，每次每台电梯的保养时间不少于30分钟并做好维护保养记录。月度保养项目为31项，季度保养项目为44项，半年度保养项目为59项，年度保养项目为76项，详情见附件A。

4、供应商提供24小时紧急的应急处理，在接到区健康中心紧急召修（电梯内困人）通知后30分钟内到达现场解救被困人员；如电梯出现故障，在接到区健康中心通知后60分钟内维保人员到达现场维修。

四、项目费用报价（注：以下报价为含税价）

| 序号 | 设备类型/设备代码 | 层/站 | 载重 KG | 速度M/S | 服务期（月） | 单价/月（元） | 台数 | 小计金额（元） | 设备位置 | 维保日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | LCA-B 23G056333 3130-440113-202407-0035 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 15个月 |  | 1台 |  | 桃源区7号楼 室内电梯 | 2026/9/29-2027/12/31 |
| - 2. | LCA-B 23G056334 3130-440113-202407-0036 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 15个月 |  | 1台 |  | 桃源区10号楼室内电梯 | 2026/9/29-2027/12/31 |
| - 3. | LCA-B 23G056325 3130-440113-202405-0056 | 3/3 | 1600 | 1.0 | 14.5个月 |  | 1台 |  | 蓬莱区5号楼 室内电梯 | 2026/10/12-2027/12/31 |
| - 4. | LCA-B 23G056327 3130-440113-202405-0057 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 14.5个月 |  | 1台 |  | 蓬莱区6号楼 室内电梯 | 2026/10/12-2027/12/31 |
| - 5. | LCA-B 23G056331 3130-440113-202407-0033 | 3/3 | 1600 | 1.0 | 14.5个月 |  | 1台 |  | 桃源区9号楼 室内电梯 | 2026/10/16-2027/12/31 |
| - 6. | LCA-B 23G056332 3130-440113-202407-0034 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 14.5个月 |  | 1台 |  | 桃源区8号楼 室内电梯 | 2026/10/16-2027/12/31 |
| - 7. | LCA-B 23G056329 3130-440113-202406-0009 | 3/3 | 1600 | 1.0 | 14.5个月 |  | 1台 |  | 蓬莱区1号楼 室内电梯 | 2026/10/19-2027/12/31 |
| - 8. | LCA-B 23G056330 3110-440113-202406-0021 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 14.5个月 |  | 1台 |  | 蓬莱区2号楼室内电梯 | 2026/10/19-2027/12/31 |
| - 9. | LCA-B 23G056324 3130-440113-202409-0038 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 12.5个月 |  | 1台 |  | 桃源区7号楼旁室外电梯 | 2026/12/17-2027/12/31 |
| - 10. | LCA-B 23G056326 3130-440113-202409-0039 | 2/2 | 825 | 1.0 | 12.5个月 |  | 1台 |  | 蓬莱区3号楼旁室外电梯 | 2026/12/17-2027/12/31 |
| - 11. | LCA-B 23G056328 3130-440113-202409-0040 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 12.5个月 |  | 1台 |  | 蓬莱5号楼旁室外电梯 | 2026/12/17-2027/12/31 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 11台 |  |  |  |

注：因蓬莱区和桃源区电梯采购时间不同，导致维保期的起止时间不一致。为便于统一管理，现将两区电梯的维保截止时间统一调整为2027年12月31日。

五、付款方式

1.服务期满6个月后，供应商提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在收到发票后30日内支付本合同服务费的50%；在满合同期之后，供应商提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在30个工作日之内支付合同剩余服务费，即合同总价50%。

2中标单位凭以下有效文件与采购人结算：

2.1合同。

2.2中标单位开具的等额正规发票。

2.3维保记录表。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日 期：

附件A

曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求

A1  半月维护保养项目（内容）和要求

半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1。

表A-1   半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2  季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传送带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常响声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注A-1：如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）。

注A-2：维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）。

注A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求（下同）。

注A-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。